建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批稿）

项目名称:  白河县第二人民医院综合楼建设项目

建设单位（盖章）:     白河县第二人民医院

编制日期:             2023年7月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	8

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	17

四、主要环境影响和保护措施	22

五、环境保护措施监督检查清单	38

六、结论	39

建设项目污染物排放量汇总表	40

附图：

1、项目地理位置图；

2、项目在安康市生态环境分区管控单元位置图；

3、项目平面布置图；

4、项目鸟瞰图；

5、环境保护目标分布及噪声监测点位图。

附件：

1、建设项目环评委托书；

2、白河县发展和改革局《关于白河县第二人民医院综合楼建设项目可行性研究报告的批复》（白发改社会﹝2022﹞35号）；

3、《建设项目用地预审和选址意见书》（用字第610929202300007号）；

4、白河县卫生健康局《委托书》；

5、《白河县第二人民医院2023 年第一季度废水检测报告》；

6、《环境质量现状监测报告》。

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 白河县第二人民医院综合楼建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2209-610929-04-01-376768 |  |  |
| 建设单位联系人 | 赵光辉 | 联系方式 | 13992540750 |
| 建设地点 | 白河县茅坪镇茅坪村三组 |  |  |
| 地理坐标 | 东经109度55分8.521秒，北纬32度42分30.392秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8411综合医院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生84—医院841 |
| 建设性质 | £新建（迁建） √改扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 白河县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 白发改社会〔2022〕28号 |
| 总投资（万元） | 10000 | 环保投资（万元） | 29.2 |
| 环保投资占比（%） | 0.29 | 施工工期 | 24个月 |
| 是否开工建设 | √否 £是 | 用地面积（m2） | 1844.16 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 1.《安康市“十四五”卫生健康事业发展规划》 2.印发机关：安康市发展和改革委员会 安康市卫生健康委员会 文号：安卫字〔2021〕47号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 2021年11月16日，安康市卫生健康委员会印发了《安康市“十四五”卫生健康事业发展规划》，规划指出：“持续开展基层医疗卫生机构能力建设，综合考虑城镇化、交通条件、人口规模等，支持部分中心镇卫生院建设成为县域医疗分中心（县级医院分院），确保县域内优质资源覆盖到所有人群。加大基层卫生院和村卫生室建设力度，及时更新乡镇卫生院和村卫生室报废、老化的基本医疗设备，为乡镇卫生院配备救护车、DR、彩超、全自动生化分析仪等设备，为村卫生室配备健康一体机、简易呼吸器等设备。以村委会或村级公共服务中心所在地为规划建设地点，对部分租用村民房屋的村卫生室进行迁址新建，逐步实现村卫生室资产公有化。” 白河县第二人民医院位于白河县茅坪镇茅坪村，原为茅坪镇中心卫生院，目前正在创建县级医院。本项目拟建设白河县第二人民医院综合楼，项目建成后将有利于改善县医院就诊病房紧张的现状，推动白河县医疗卫生事业的发展，满足越来越多的城镇人口基本医疗和重病救治的需求，适应社会发展的需要，符合《安康市“十四五”卫生健康事业发展规划》中的相关规划要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策符合性分析 本项目为医院综合楼建设项目，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于Q8411综合医院，依据《产业结构调整指导目录（2019年本）（修正）》，本项目属于“三十七、卫生健康 5、医疗设施建设与服务”，属于鼓励类的项目。 项目已取得白河县发展和改革局《关于白河县第二人民医院综合楼建设项目可行性研究报告的批复》（白发改社会﹝2022﹞35号），项目代码为2209-610929-04-01-376768。因此，项目的建设符合国家产业政策。 2.规划选址符合性分析 项目拟建地位于白河县茅坪镇茅坪村三组，拟拆除医院现址东侧原白河县茅坪镇公路管理站办公楼，重新规划设计、建造医院综合楼及其他附属设施等。建设单位已取得《建设项目用地预审和选址意见书》。项目不占用基本农业用地和林地，项目周围无风景名胜区、生态脆弱区等，符合当地总体规划。项目厂址地区交通运输条件较好，交通便利。项目所在地主要的基础配套设施包括道路、供电、给水等，为项目的建设提供了较为优越的公用市政配套设施及建设环境。项目产生的噪声、大气对周边环境造成的影响较小，项目运营过程中产生的医疗废物暂存于危废暂存间后交安康市医疗废物处置中心，医院废水经化粪池和污水处理站处理后排入市政污水管网，进入茅坪镇污水处理厂集中处理。 本项目选址与《综合医院建设标准（建标110-2021）》和《综合医院建筑设计规范》（GB510399-2014）符合性分析如下： 表1.1 选址合理性分析 规范名称; 要求; 本项目情况; 相符性. 《综合医院建设标准（建标110-2021）》; 第十三条提出：“综合医院的选址应符合下列规定： 一、地形规整，工程地质和水文地质条件较好，远离地震断裂带。 二、市政基础设施完善，交通便利。 三、环境安静，应远离污染源。 四、远离易燃、易爆物品的生产和贮存区、高压线路及其设施不宜紧邻噪声源、震动源和电磁场等区域。; 项目选址于安康市白河县茅坪镇茅坪村三组，地形规整，工程地质和水文地质条件较好，市政基础设施完善，交通便利，环境安静，远离易燃、易爆物品的生产和贮存区，有利于医院的建设。; 符合. 《综合医院建筑设计规范》（GB510399-2014）; 4.1.1综合医院选址应符合当地城镇规划、区域卫生规划和环保评估的要求展开条文说明 4.1.2基地选择应符合下列要求 1.交通方便，宜面临2条城市道路； 2.宜便于利用城市基础设施； 3.环境宜安静，应远离污染源； 4 地形宜力求规整，适宜医院功能布局； 5.远离易燃、易爆物品的生产和储存区，并应远离高压线路及其设施；； 6.不应临近少年儿童活动密集场所 7.不应污染、影响城市的其他区域。; 项目选址于安康市白河县茅坪镇茅坪村三组，符合白河县城镇规划。根据现场踏勘，项目地南侧临近冷厚公路，交通方便，环境整洁，地形规整，适宜医院功能布局，远离易燃、易爆物品的生产和储存区。; 符合. 3.“三线一单”符合性分析 根据环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）的要求，切实加强环境管理，建设项目选址选线、规模、性质和工艺路线等应与“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）进行对照。本项目与“三线一单”的符合性分析见表1.1。 表1.2 本项目与“三线一单”的符合性分析表 三线一单; 要求; 本项目情况; 相符性. 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 项目位于安康市白河县茅坪镇茅坪村三组，已取得《建设项目用地预审和选址意见书》，不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区等生态保护目标，不在生态保护红线范围内。; 符合. 环境质量底线; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 评价区环境质量现状良好，均符合环境功能区划。项目在采取报告中提出的各项污染防治措施后，不会对周围环境造成明显影响，可维持区域环境质量现状，不触及环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 项目为医疗卫生服务设施，占用少量土地资源，使用少量水、电等能源，不属于高能耗、高水耗项目，不会突破资源利用上线。; 符合. 生态环境准入清单; 安康市以清单方式列出一个区域的环境准入要求。围绕“空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发利用效率”四个方面，提出各环境管控单元的生态环境准入清单。; 本项目属于一般管控单元，项目符合“空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控”管控要求，详见下文分析。; 符合. 4.与《安康市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 安康市人民政府依据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号），结合安康实际，制定印发了《安康市“三线一单”生态环境分区管控方案》。项目位于白河县一般管控单元，项目与该分区管控方案的符合性分析如下： 表1.3 项目与白河县一般管控单元管控要求符合性分析 维度; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; 1.本行政区域内的自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区等区域的禁止性和限制性准入要求依照国家相关法律法规执行。2.禁止在优先保护类耕地内新建有色金属采选、冶炼、化工、医药、电镀、铅蓄电池制造、煤炭开采等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。3.禁止在居民区、学校、医院和养老机构等周边新建、扩建有色金属采选、冶炼、化工等行业企业。4.淘汰涉重金属重点行业落后产能，严格执行重金属相关行业准入条件，禁止新建落后产能或者产能严重过剩行业的建设项目。5.在汉江流域新设、改设或者扩大排污口，应当符合水功能区划、水资源保护规划和防洪要求，未经许可不得设置入河排污口。6.限制新建、扩建原生汞矿开采项目；现有汞矿按原有规模开采至2032年8月16日前淘汰关闭。7.在长江流域江河两岸的禁止和限制性准入要求按照《长江保护法》执行。8.蒿坪河流域禁止新建、扩建矿山开采项目。; 本项目属于医院综合楼建设项目，医疗废水经处理达标后经市政污水管网排入茅坪镇污水处理厂。; 符合. 污染排放管控; 1.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。2.禁止工矿企业在废水、废气和废渣处置过程中将污染物向土壤环境转移。3.鼓励尾矿渣综合利用，无主尾矿库应由当地人民政府依法闭库或封场绿化，防止水土流失和环境损害。; 建设单位在采取项目规划设计和本次评价要求的各项环保措施后，废气、废水、噪声能够达标排放，固废能够得到妥善处置，能够落实生态环境保护基本要求。; 符合. 环境风险防控; 做好危险化学品运输和尾矿库环境风险防控。; 本项目不涉及危险化学品运输和尾矿库风险。; 符合. 对照《安康市“三线一单”生态环境分区管控方案》（安政发〔2021〕18号），本项目地位于一般管控单元内。项目实施后不会突破区域环境承载力，同时采取相应的污染防治措施后，各类污染物可实现达标排放，不会改变区域生态环境现状，故与《安康市“三线一单”生态环境分区管控方案》相符合。本项目在安康市生态环境管控单元位置见附图2。 5.与《长江保护法》符合性分析 表1.4 与《长江保护法》符合性分析 内容; 本项目情况; 符合性. 企业事业单位应当按照要求，采取污染物排放总量控制措施。; 本项目不产生二氧化硫和氮氧化物，污废水经污水处理站处理后排入茅坪污水处理厂集中处理。; 符合. 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目为医院综合楼建设项目，不属于化工项目和尾矿库项目。; 符合. 6.与《安康市汉江水质保护条例》符合性分析 表1.5 与《安康市汉江水质保护条例》符合性分析 内容; 本项目情况; 符合性. 建设项目中的污水处理设施，必须与建设项目同时设计、同时施工、同时投入使用。污水处理设施应当保持正常运行，不得擅自拆除或者停运、闲置。; 项目医疗废水依托已建成的医疗废水处理站，本次评价要求建设单位做好污水处理设施运行维护工作，确保正常运行，不得擅自拆除或者停运、闲置。; 符合. 在汉江流域湖库、河道管理范围内堆放、倾倒、存贮生活垃圾、建筑垃圾、动物尸体及其他固体废弃物，或者在江河、渠道、水库最高水位线以下滩地、岸坡体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物。; 本次评价要求建设单位施工及运营过程中不得将建筑垃圾、生活垃圾或者其他废弃物向汉江流域河道管理范围内堆放、倾倒。; 符合. 7.与《安康市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 表1.6 与《安康市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 规划内容; 本项目情况; 符合性. 第十章 强化风险防控，严守环境安全底线 第二节 加强危险废物医疗废物收集处理处置 加强医疗废物处置与应急能力建设。加快实施医疗废物处置设施升级改造，推进县区医疗废物集中收集设施布局优化，完善医疗废物收集转运体系并覆盖农村地区。强化医疗废物处置全过程监管，做到源头分类、规范消毒、应收尽收。完善医疗废物应急预案，细化管理制度，明确一处医疗废物协同应急处置设施清单。完善处置物资储备体系，切实做好重大疫情防控保障工作。; 本项目依托现有医疗废物暂存间，医疗废物按要求收集后定期交安康市医疗废物处置中心集中处置，符合规划要求。; 符合. 8.与《医疗机构设置规划指导原则》（2021-2025年）符合性分析 表1.8 与《医疗机构设置规划指导原则》符合性分析 原 则; 要 求; 本项目情况; 符合性. 坚持需求导向原则; 坚持以人民健康为中心，以人民群众就医需求为导向，围绕新时期卫生与健康工作方针，增加医疗资源，优化卫生资源要素配比。; 本项目为医院综合楼建设项目，完善了医疗设施，增加了医疗资源。; 符合. 区域统筹规划原则; 通过统筹医疗资源总量、结构、布局，补短板、强弱项，完善城乡医疗服务体系，不断提高医疗资源整体效能，增强重大疫情应对等公共卫生服务能力。; 本项目为医院综合楼建设项目，完善城乡医疗服务体系，不断提高医疗资源整体效能。; 符合. 科学布局原则; 明确和落实各级各类医疗机构的功能和任务，根据人口数量、分布、年龄结构以及交通条件、诊疗需求等，实行中心控制、周边发展，合理配置各区域医疗机构数量，鼓励新增医疗机构在中心城区周边居民集中居住区设置，推动各区域医疗资源均衡布局、同质化发展。; 本项目位于白河县茅坪镇茅坪村，南侧临冷厚公路，交通便利。; 符合. 协同创新原则; 合理规划发展紧密型城市医疗集团和县域医共体，充分发挥信息化的支撑作用，加强医防融合、平急结合、医养结合，推动区域医疗资源融合共享。; 本项目为公共卫生服务项目，主要承担茅坪镇及周边镇医疗服务项目。; 符合. 中西医并重原则; 遵循新时期卫生与健康工作方针，中西医并重，促进中医药传承创新发展，保障中医、中西医结合、少数民族医医疗机构的合理布局和资源配置，充分发挥中医防病治病的独特优势和作用。; 本项目设置有中医馆，中西医并重，促进中医药传承创新发展，保障中医、中西医结合。; 符合. 9.与《陕西省医疗卫生服务体系规划及资源配置标准》（2016-2020年）符合性分析 表1.9 与《陕西省医疗卫生服务体系规划及资源配置标准》符合性分析 标准; 要求; 本项目情况; 符合性. 市卫生资源配置标准; 渭南、榆林、安康、商洛为三类地区。该地区医疗资源相对不足，未来应在科学优化的基础上新增满足民众医疗需求的资源，发展速度持续高于全省平均速度。; 本项目位于三类地区，为医院综合楼建设项目，项目建成后白河县医疗服务能力将显著提升。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目背景 白河县第二人民医院位于白河县茅坪镇，始建于1953年，前身为白河县茅坪中心卫生院，是一所集医疗、防保、教学为一体的二级综合性公立医院。医院占地面积3469.84m2，现有建筑面积为9695.19m2。现有专业技术人员85人，高级职称8人，中级职称10人，服务5个镇10万余人口，开放病床100张。医院现有美国GE进口螺旋CT、DR、日本奥林巴斯高清晰电视腹腔镜、德尔格全麻机、全自动化学发光分析仪、日本进口全自动血球分析仪、德国进口全自动生化分析仪、日本进口全自动血凝分析仪、尿液有形成分分析仪（尿沉渣）、激光治疗仪、飞利浦彩超1台、迈瑞DC-8四维彩超1台、上海精诚第五代体外冲击波碎石机等医疗设备。开设有急诊科、内科、普外科、骨外科、妇产科、儿科、中医科、检验科、心电图室、脑电图室、彩超室、TCD、CT室、DR室、电子胃镜室、体外冲击波碎石科等科室。现年接待住院人数5160人次、门诊人数5万人次。原白河县茅坪中心卫生院在2016年取得了《住院楼、医技楼建设项目》环评批复，2017年取得该项目的竣工环保验收批复，相关文件见附件。 白河县第二人民医院自建院以来，在防病治病，提高广大人民群众的健康水平方面取得了显著的成就，得到社会各界的广泛好评。近年来，为了更好地为患者服务，满足日益增长的社会医疗要求，白河县第二人民医院加大资金投入，在医疗用房、设备改善等方面做了大量卓有成效的工作，使医院的各方面条件有了很大的改善。但医疗条件改善的步伐与日益增长的社会医疗需求比，仍有很大的差距，特别是随着门诊量的逐年增加，门诊病房不足的矛盾日益突出，严重影响了病人的就医和住院环境，为了进一步提升白河县医疗诊治水平，有效应对疾病威胁，保障县域经济社会的稳定发展，适应全球经济化带来的机遇和挑战，巩固小康社会的稳定发展，白河县人民政府决定在原茅坪公路道班用房地块上（1844.16m2）新建建筑面积为10099.69m2的11F/-1F门诊综合楼1座，新增病床60张、年门诊人数5万人次、年住院人数6840人次、医护人员35人。项目建成运营后，白河县第二人民医院可达到病床160张，年门诊人数10万人次，住院人数1.2万人次的规模。 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等有关规定，本项目属于四十九、卫生84-医院841-其他（住院床位20张以下的除外），故本项目须编制环境影响报告表。 2023年6月白河县第二人民医院委托我公司承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，项目负责人立即赴现场进行实地踏勘，对评价区范围的自然环境、周边环境概况进行了调查，收集了当地环境现状等资料，按照编制指南完成环境影响报告表，提交生态环境主管部门审批后可作为项目环境保护管理的依据。本项目内设的医疗射线装置应当按照《中华人民共和国放射性污染防治法》等国家法律法规委托有资质的单位另行办理环保手续，本次环评不包含医疗射线装置方面内容。 2.医院现有情况 医院现有占地面积3469.84m2，建筑面积为9695.19m2。医护人员85人，年接待住院人数5160人次、门诊人数5万人次。 医院有1#门诊楼（住院楼）1座，7层，建筑面积4311.23m2：1层设置中、西药房，收费室、中医馆，2层设置彩超室、体外碎石室、电子胃肠镜室、心电图室、内科门诊，3层设置手术室、产房；4层设置外科病房，5-6层设置内科、儿科病房，7楼设置会议室、职工宿舍；2#门诊楼（医技楼）1座，4层，建筑面积732.16m2：1层设置DR室、CT室，2层检验室，3层设置口腔门诊，4层设置职工宿舍；生活用房1座，7层，建筑面积为3910.97m2，内设职工宿舍；医废暂存间1座，20m2；污水处理站1座，占地面积约20m2。平面布置见下图。 3.项目基本情况 （1）项目名称：白河县第二人民医院综合楼建设项目 （2）建设单位：白河县第二人民医院 （3）建设性质：改扩建 （4）建设地点：安康市白河县茅坪镇茅坪村三组 （5）项目投资：总投资10000万元 （6）建设规模：综合楼建筑面积为10099.69m2，新增60张床位、年门诊人数5万人次、年住院人数6840人次、医护人员35人。建成后总床位160张，年门诊人数10万人次、住院人数1.2万人次、医护人员120人 4.地理位置及现状 项目拟建位置位于安康市白河县茅坪镇茅坪村三组，地理中心坐标为东经109度55分8.521秒，北纬32度42分30.392秒，项目地理位置见附图1。项目地北侧为山坡，东侧5m处的为1栋6层的住宅楼（居住住户24户84人），南侧临近冷厚路，西侧为医院现有的建筑。 5.建设内容及规模 本项目占地面积为1844.16m2，新建10099.69m2综合楼1栋，配套附属设施及购置相关设备。综合楼建成后，1#门诊楼住院病房、手术室、产房均搬至综合楼，主要设置核磁共振室、耳鼻喉门诊、国医馆、介入治疗室、会议室、档案室以及职工食堂。原职工食堂为租赁医院外的民房作为食堂，现拟在1#门诊楼6层设置职工食堂，灶头3个。医院不进行中药煎煮。本项目建设内容见表2.1。 表2.1 项目建设内容一览表 类别; 建设内容; 建设规模. 主体 工程; 综合楼; 地上11层，地下1层，建筑面积10099.69m2。负一层：变配电室、消防控制室、消防水池、消防泵房、生活泵房、柴油发电机房、压缩空气机房、信息机房。一层：为入口门厅、西药房、挂号收费、急诊科等。二层：彩超、骨密度、TCT、电子肠镜、诊室等。三层：采血、检验科、PCR、HIV、微生物实验室等。四层：外科病区。五层：眼科、耳鼻喉病区。六层：儿科病区。七层：内科病区。八层：老年病区。九层：产房。十层：手术中心。十一层：消毒供应室及洗衣房。. 依托工程; 医废暂存间; 依托原有的医废暂存间，20m2，位于住院楼东北侧。. 污水处理站; 依托原有污水处理站，1座，处理规模为50m3/d，处理工艺为沉调节+微动力旋转生物反应装置+接触消毒+脱氯工艺，末端接市政污水管网。. 公用 工程; 给水; 来自茅坪镇自来水供水管网。. 排水; 实施雨污分流，雨水排入附近沟道，医疗废水进入医院已有污水处理站处理，处理后接管网进入茅坪镇污水处理厂。. 供电; 从茅坪镇供电电网引入。. 供暖、热水; 房间采用变流量多联中央空调，夏季制冷，冬季制热。热水采用电开水器供应，不设置锅炉。. 环保 工程; 废水处理; 综合楼产生的医疗废水依托医院已有污水处理站处理，处理后排入市政污水管网。食堂设置隔油池，食堂含油废水经隔油处理后方可排入污水处理站处理。. 废气处理; 食堂的油烟废气经油烟净化器处理后引至楼顶排放。污水处理站定期喷洒生物除臭剂，四周设置绿化带。生物安全柜自带净化设施，. 噪声处理; 多联机室外机：1F~3F室外机设置在综合楼的室外西北角一层地面布置，4层~11层室外机设置在屋面。安装时设置减震垫设施。. 固废处理; 生活垃圾采用垃圾桶收集，交由环卫部门清运处置。医疗废物和微生物实验室危废暂存于医废暂存间，定期交安康市医疗废物处置中心处理。污水处理站污泥干化消毒后委托有资质的单位处置。. 6.医疗设备清单 本项目主要新增的设备为核磁共振检测仪和病床设施，其他主要医疗设备沿用现有的设备。 表2.3 项目医疗设备清单 序号; 名称; 数量. 1; 核磁共振检测仪; 1台. 2; 病床设施; 60套. 7.原辅材料及能源消耗 本项目原材料及能源消耗情况见表2.4。 表2.4 原辅材料及能源消耗一览表 序号; 材料名称; 单位; 数量. 1; 医用口罩; 个/a; 30000. 2; 酒精; 500mL/瓶/a; 200. 3; 注射器; 个/a; 40000. 4; 输液器; 支/a; 2000. 5; 消毒药剂; kg/a; 200. 6; 各类药品; 盒或瓶/a; 若干. 7; 各类辅助性医疗用品; /; 若干. 7.工作制度与劳动定员 本项目新增劳动定员35人，年运行365天，提供24小时医疗服务（门诊8小时）。 8.公用工程 （1）供电 本项目供电从茅坪镇引入，电力供应可以保证。 （2）给排水 项目用水来自茅坪镇集镇供水管网。本项目新增病床60张、年门诊人数5万人次、年住院人数6840人次、医护人员35人。根据《陕西省行业用水定额（修订稿）》（DB61/T943-2020）中的用水量指标核算本项目用水情况。 项目排水实施雨污分流，雨水通过管道就近排入地表水体，医疗废水依托污水处理站进行预处理，经处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）后通过管网排入茅坪镇污水处理厂。本项目用水情况见表2.5，项目水平衡见图2.2。 表2.5 项目用水情况一览表 序号; 用水项目; 规模; 用水标准; 用水量; 排水量. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 1; 病房用水; 60张; 180L/床·d; 10.8; 3942; 9.3; 3390.1. 2; 门诊病人用水; 50000人/a; 12L/人次; 1.6; 600; 1.4; 516.0. 3; 医护人员; 35人; 150L/人·d; 5.3; 1934.5; 4.6; 1663.7. 4; 检验用水; /; 1m3/d; 1.0; 365; 0.9; 328.5. 5; 合 计; 18.7; 6841.5; 16.2; 5898.3. 新鲜水 门诊病人用水 18.7 1.6 损耗1.5 病房用水 医护人员用水 检验用水 10.8 5.3 1.0 损耗0.2 损耗0.7 损耗0.1 9.3 1.4 4.6 0.9 16.2 污水处理站 茅坪镇污水处理厂 图2.2 本项目水平衡图（m3/d） 9.总平面布局合理性分析 本项目设计以“实用、经济、美观”为原则，在现有条件下创造一个功能分区合理紧凑，交通流线顺畅，空间组合有序，服务设施齐全的建筑，并创造了符合消防、环保、卫生等规范要求的室内外空间环境。各楼层布置如下： 负一层：变配电室、消防控制室、消防水池、消防泵房、生活泵房、柴油发电机房、压缩空气机房、信息机房。 一层：为入口门厅、西药房、挂号收费、急诊科等。 二层：彩超、骨密度、TCT、电子肠镜、诊室等。 三层：采血、检验科、PCR、HIV、微生物实验室等。 四层：外科病区。 五层：眼科、耳鼻喉病区。 六层：儿科病区。 七层：内科病区。 八层：老年病区。 九层：产房。 十层：手术中心。 十一层：消毒供应室及洗衣房。 项目用地紧凑，布局较为合理。项目平面布置情况见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.施工期工艺流程及产污环节 粉尘、噪声、固废、废水 建筑物拆除、场地平整 主体施工 装饰装修 设备安装 基础施工 验收交付 粉尘、噪声、固废、废水 粉尘、噪声、固废、废水 粉尘、噪声、固废、废水 粉尘、噪声、固废、废水 本项目施工期主要是原有建筑拆除、场地平整、基础施工、主体施工、装饰装修、设备安装等环节，主要产生的污染物有废气、废水、噪声及固废，项目施工期工艺流程及产污环节见图2-3。 图2.3 施工期工艺图及产污环节图 2.营运期工艺流程及产污环节 病人 检验、诊断 生活垃圾 复检 住院治疗 医疗废水 医疗废物 医废处置中心 康复出院 环卫部门清运 污水处理站 污泥 有资质单位处置 消毒干化 茅坪镇污水处理厂 设备噪声、人员噪声 墙体隔音、减震 取药离开 （1）工艺流程及产污环节图 图2.4 营运期生产工艺流程图 （2）工艺流程简述 医院建成后主要为当地人民提供基础的医疗服务和公共卫生服务，病人先到门诊大厅挂号，到门诊进行诊断，经诊断不需住院的门诊病人，接收门诊治疗，药房取药后离开；需要住院的病人办理入院手续，接受治疗，通过相应治疗，病人康复后出院。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为扩建项目，在原有的医院基础上新建一座综合楼。医院原有医护人员85人。年接待住院人数5160人次、门诊人数5万人次。建设单位于2016年取得了《住院楼、医技楼建设项目》环评批复，2017年取得该项目的竣工环保验收批复。原有污染物排放情况如下： 1、废水 主要医疗废水来自住院病人生活废水、门诊人员的生活废水以及医护人员的生活废水，排放量约27.9m3/d（10184.1m3/a），主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠杆菌，排放浓度分别为173mg/L、53.1mg/L、15mg/L、0.95mg/L、170MNP/g，排放量分别为1.76t/a、0.54t/a、0.15t/a、0.010t/a。医院自建有污水处理站，处理规模为50m3/d，采用“初沉调节+微动力旋转生物反应装置+接触消毒+脱氯”工艺。处理后达标排入市政污水管网，进入茅坪镇污水处理厂集中处理。 2、废气 项目运营期污水处理站会产生少量恶臭气体，恶臭的主要成分为硫化氢和氨等物质。污水处理站为一体化设备，污水处理量小，恶臭产生量小，约年排放硫化氢和氨分别为0.440kg、0.017kg。建设单位通过定期喷洒生物除臭剂及种植吸污的植物来减少恶臭的影响。根据竣工环保验收监测报告可知，污水处理站周边硫化氢浓度为0.003~0.004mg/m3，氨浓度为0.169-0.189mg/m3，浓度低于《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值。 现医院食堂就餐就医院职工，日就餐约300人次。食堂的厨房会产生餐饮油烟，设置有油烟净化器（处理效率约60%）处理后引至楼顶排放，排放量约0.056t/a。根据竣工环保验收监测报告可知，油烟废气排放浓度为0.86~0.91mg/m3，浓度低于《餐饮业油烟排放标准（试行）》浓度限值。 3、噪声 主要的噪声为风机、污水泵、污泥泵等机械噪声和就医人员活动噪声。根据竣工环保验收监测报告可知，运行期医院东、北、西厂界昼间噪声50.3~51.9dB（A），夜间噪声40.7~43.5dB（A）；南厂界噪声64.6~65.6dB（A），夜间43~43.3dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类、4类标准。 4、固废 医疗废物产生量为18.6t/a，于医废暂存间内暂存，定期交安康市医疗废物处置中心处置；生活垃圾产生量为72.5t/a，集中收集交环卫部门每天清运；污水处理站污泥产生量为1.28t/a，交安康市汉滨区国泰清洁服务有限公司处理。 根据现场调查和分析，医院存在的主要问题是污水处理站污泥处置不规范。医院的污水处理站污泥属于危险废物，应规范暂存，定期交有资质单位处置。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.大气环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），本次环境空气质量现状调查引用陕西省生态环境厅发布的《2022年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中白河县环境空气质量数据进行评价，评价因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项常规指标。白河县2022年度环境空气质量状况统计见表3.1。 表3.1 2022年白河县环境空气质量状况统计 污染物; 评价项目; 标准值; 现状浓度; 占标率％; 达标情况. SO2; 年均值; 60; 7; 11.7; 达标. NO2; 年均值; 40; 12; 30.0; 达标. PM10; 年均值; 70; 41; 58.6; 达标. PM2.5; 年均值; 35; 25; 71.4; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 4000; 1000; 25.0; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数; 160; 119; 74.4; 达标. 由上表可以看出，白河县2022年度SO2、NO2、PM10、CO、PM2.5、O3六项指标全部满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在区域环境空气质量为达标区。 2.地表水环境质量现状 本项目处于汉江水系，白石河流域，项目下距“白石河入汉江”水质监测断面约30km，本次评价引用白石河入汉江省考监测断面进行评价。根据安康市生态环境局发布的《安康市2022年12月份水环境质量状况》，2022年度白石河入汉江断面水质现状达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准限值要求，说明区域水质现状良好。 3.地下水、土壤环境现状质量 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目评价范围内不涉及地下水环境、土壤环境保护目标可不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 4.声环境质量现状 根据调查，项目厂界东侧和南侧分布居民住户，西侧为医院现有生活用房。根据陕西华准通检测技术有限公司对敏感点昼夜间噪声监测结果，东侧和南侧住户和医院生活用房昼、夜均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。噪声监测结果见表3.2。 表3.2 环境噪声监测结果 单位：dB(A) 监测点位; 昼间; 夜间. 西侧医院生活用房; 55; 46. 东侧5m处的居民住户; 54; 45. 南侧20m处村民住户; 55; 46. GB3096-2008 2类标准; 60; 50. 5.生态环境质量现状 评价区域内未发现历史文物古迹和人文景观，无国家明文规定的珍稀动、植物物种和群落。建设单位已取得白河县自然资源局《建设项目用地预审与选址意见书》，项目区域内植被多以当地常见植被为主，物种单一，常见动物有麻雀、乌鸦、燕子、青蛙、蛇类等。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1.环境空气 根据现状调查，厂界外500m范围内主要有居民住户和学校分析，项目大气环境保护目标见表3.3。 表3.3 项目大气环境保护目标 环境要素; 坐标（°）; 保护 对象; 保护 内容; 相对方位; 相对厂界最近距离（m）; 环境功能区. 经度; 纬度. 环境 空气; 109.91916; 32.70862; 居民住户; 100户/35人; 东; 5; 二类. 109.91906; 32.70862; 46户/161人; 南; 20. 109.91790; 32.70748; 70户/245人; 西; 134. 109.91697; 32.70592; 白河县第二中学在校师生; 786人; 西; 300. 2.声环境 本项目厂界外50m范围东侧和南侧有居民住户分布，声环境保护目标见表3.4。 表3.4 项目声环境保护目标 环境 要素; 坐标（°）; 保护 对象; 保护 内容; 相对方位; 相对厂界最近距离（m）; 环境功能区. 经度; 纬度. 声 环境; 109.91916; 32.70862; 居民住户; 24户/84人; 东; 5; 2类. 109.91906; 32.70862; 40户/140人; 南; 20. 3.地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4.生态环境 本项目不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染物 排放控 制标准 | 1.废气排放标准 （1）施工期扬尘 施工期扬尘排放执行陕西省地方标准《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关要求见表3.5。 表3.5 施工场界扬尘浓度限值 序号; 污染物; 监控点; 施工阶段; 小时平均浓度限值（mg/m3）. 1; 施工扬尘 （即TSP）; 周界外浓度最高点; 拆除、土方及地基处理工程; ≤0.8. 2; 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7. （2）运营期废气 污水处理站废气执行《医疗机构水污染物排放标准》表3中标准值，厨房油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的中型餐饮规模标准。废气排放标准见表3.6和表3.7。 表3.6 医院污水处理站无组织废气污染物排放浓度限值 标准值 污染物; 无组织排放限值; 执行标准. 监测点; 浓度限值（mg/m3）. 氨; 污水处理站厂界; 1.0; 《医疗机构水污染物排放标准》 （GB 18466-2005）. 硫化氢; 0.03. 臭气浓度; 10. 表3.7 饮食业油烟排放标准（试行） 饮食业单位规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，＜3; ≥3，＜6; ≥6. 对应灶头总功率（108J/h）; 1.67，＜5.00; ≥5.00，＜10; ≥10. 对应排气罩灶面总投影面积（m2）; ≥1.1，＜3.3; ≥3.3，＜6.6; ≥6.6. 油烟最高允许排放浓度; 2.0（mg/m3）. 净化设施最低去除率; 60％; 75％; 85％. 2.废水排放标准 本项目废水主要为医疗废水和生活污水，通过自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后，氨氮和总余氯参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准，排入茅坪镇污水处理厂，排放标准见表3.8。 表3.8 医疗机构水污染物排放标准 单位:mg/L（除pH） 污染物; 标准限值; 标准. pH; 6~9; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）. 粪大肠菌群数; 5000. COD; 250. BOD5; 100. SS; 60. NH3-N; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015）B级标准. 总余氯; 8. 注：采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：预处理标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2~8mg/L；总余氯接管标准参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）。 3.噪声排放标准 施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准；医院建成运营期靠近冷厚路一侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3.9 噪声排放标准 标准名称; 级别; 评价 因子; 标准值〔dB（A）〕. 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》; /; 等效声级Leq; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. 4．固体废物 一般工业固废贮存场所执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），医疗废物污染控制执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4标准限值； 表3.10 《医疗机构水污染物排放标准》表4标准 执行标准; 粪大肠菌群; 蛔虫卵死亡率. 《医疗机构水污染物排放标准》; ≤100; >95. |
| 总量控 制指标 | 本项目废气不涉及总量指标二氧化硫、氮氧化物和VOCS。医疗废水进入茅坪镇污水处理厂。根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020），医疗机构排污单位医疗污水仅许可排放浓度，不设置许可排放量要求。单独排入城镇集中污水处理设施的生活污水仅说明排放去向。因此不设置总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目施工期主要是场地平整、基础开挖、医院主体建设、设备安装调试等，施工过程会产生施工作业扬尘及施工车辆排出废气，施工机械噪声，建筑垃圾及施工人员生活污水、生活垃圾等，本项目计划施工期为24个月。 1.废气 施工期间大气污染源为施工扬尘。地基的开挖过程中，水泥、沙子和砌块等建筑材料在装卸、堆放过程中极易产生扬尘，施工过程也会产生粉尘，对周围环境空气质量产生一定影响。 评价建议施工单位在施工期间采取以下防尘措施： （1）施工期间，在建筑施工工地四周设置2.5m以上连续稳固、整齐、美观的围挡，围挡间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶，以减少扬尘扩散。 （2）施工现场出入口、场内主要道路及生活区、工作区必须进行地面硬化，确保地面坚实平整；闲置场地应进行固化、绿化等防尘处理。建筑材料、 构件、料具应划定区域堆放整齐。水泥、石灰、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭存放，不能密闭的应当在其周围设置不低于堆放物高度的严密围挡，采取有效覆盖措施防止扬尘。 （3）施工现场严禁现场搅拌混凝土、熔融沥青、焚烧垃圾等有毒有害物质和废弃物，不得使用煤炭等重污染的燃料。 （4）施工现场出入口设置车辆自动清洗装置，建立洒水清扫制度，配备洒水设备，并有专人负责，定期洒水，扬尘严重时增加洒水次数。 （5）施工现场落实100%标准化围挡、工地砂土不用时100%覆盖、工地路面100%硬化、拆除工程100%洒水压尘、出工地车辆100%冲净车轮车身、施工现场长期裸土100%覆盖或绿化。 2.废水 施工人员不在场区食宿，主要为施工人员盥洗污水。施工高峰期施工人员50人，用水量按50L/（人·日）计，生活污水的排放量按用水量的80%计，则施工人员生活污水的产生量为2.5m3/d。施工人员生活污水依托医院的污水处理站进行处理。 3.噪声 由于每个阶段所采用的施工设备不同，建筑施工噪声源可以分为固定噪声源和移动式噪声源，为了更有利于分析和控制噪声，本评价按主要施工机械的噪声特性把整个施工过程分为土方阶段、基础阶段、结构阶段三大部分，各阶段声源强度及特性见下表。 表4.1 施工期各阶段声源强度及特性一览表 阶段; 主要声源; 等效声级 dB(A); 特性. 土石方工程; 挖掘机、推土机、装载机以及各种运输车辆; 设备噪声85~95; 大部分移动式声源、有些声源如各种运输车辆移动范围大，有些声源如推土机、挖掘机等移动范围较小；声源无明显指向性。. 基础施工; 移动式空压机; 设备噪声85~95; 施工时间占建筑施工周期的比例较小；多为固定声源；周期性脉冲噪声、具有明显的指向特性。. 结构阶段; 各种运输设备、运输平台等，振捣棒以及水泥搅拌和运输车辆等; 设备噪声70~90; 建筑施工中周期最大的阶段，使用设备品种较多；振捣棒和水泥搅拌及运输车辆为其应主要控制的声源；声源无明显指向性。. 施工期采用的施工机械较多，其施工时间占整个建筑施工的时间比例较高，不同阶段又各具有其独自的噪声特性，噪声的污染程度较为严重。评价要求施工期采用以下噪声防治措施： （1）合理布局施工现场。避免在同一地点同时安排大量机械设备，以免局部声级过高。 （2）采取降噪措施。在施工设备的选型上尽量采用低噪音设备，固定机械设备与挖土机、推土机等，可通过消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声。加强对设备的维护、养护，闲置设备应立即关闭。尽可能采用外加工材料，减少现场加工的工作量。 （3）加强施工现场的环境管理，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》规定，严格禁止打夯机、推土机、挖掘机等高噪声设备在夜间22:00至凌晨6:00施工。 （4）根据各施工场所的噪声功能要求，合理安排施工计划，夜间应严禁施工。昼间施工在午休时间要禁止大型机械施工（如挖掘机、推土机、打夯机等），特殊情况应报请当地生态环境主管部门同意，方可使用大型机械。 （5）与邻里加强沟通。建设单位和施工单位应与项目周边住户加强沟通，随时向他们汇报施工进度及对降低噪声采取的措施，求得大家共同理解。 4.固体废物 工程施工过程中，产生的固体废物主要施工人员生活垃圾、建筑垃圾。 （1）施工生活垃圾 施工期施工人员按平均每天50人计，施工人员产生的生活垃圾按每人每天0.5kg计算，则将产生生活垃圾25kg/d。生活垃圾分类收集后，最终由环卫部门清运至生活垃圾填埋场处置。 （2）建筑垃圾 施工期会产生少量施工垃圾，主要为拆除建筑产生的建筑垃圾和房建过程中废弃建筑材料（如砂石、石灰、混凝土、废砖等）。评价建议将施工现场产生的建筑垃圾应分类后回收利用，对于无利用价值的运送至政府指定地点堆放，不能随意丢弃倾倒，以防止污染环境。 5.生态环境 为了进一步减小施工期生态影响，改善区域环境景观，评价提出以下措施： （1）加强施工期管理，开挖的土石方应进行及时回填，如果不能立即回填而堆存的土石方应予以覆盖，并设置围挡，防止雨水冲积造成水土流失； （2）建设雨水导流沟，并建设雨水收集池，将雨水收集到雨水收集池内，上清液用于厂区洒水降尘及车辆清洗等，底泥可用于地面平整等； （3）主体工程完成后，需尽快完成清场、绿化等配套工程，改善厂区生态环境，种植树木、草皮，防止水土流失。 根据现场勘查，项目区周边500m范围内未发现列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物，本项目的生态环境不属于敏感区，施工期造成的不利影响随着施工期的结束可以逐步得到恢复。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影 响和保护措施 | 一、水环境影响和保护措施 1.废水水量及水质情况 本项目运营期废水主要为住院病房废水、门诊病人废水、医护人员生活污水和检验废水。洗衣房的用房纳入以上废水核算，不单独核算。根据项目水平衡核算，项目运营期新增废水产生量为16.2m3/d（5898.3m3/a）。 《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号），对于医疗污水（医护人员废水、住院病房废水、门诊病人废水），在无实测资料时，可参考下表： 表4.2 一般医疗污水水质 项目; COD mg/L; BOD5 mg/L; SS mg/L; 氨氮 mg/L; 粪大肠杆菌个/L. 污水浓度范围; 150-300; 80-150; 40-120; 10-50; 1.0×106-3.0×108. 原白河县茅坪中心卫生院的住院楼、医技楼建设项目竣工环保验收监测报告中污水处理站进水浓度如下： 表4.3 原项目医疗污水水质实测数据 项目; COD mg/L; BOD5 mg/L; SS mg/L; 氨氮 mg/L; 粪大肠杆菌个/L. 污水浓度; 206; 77; 58; 36.2; 3833. 根据《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）和验收监测报告的实测数据综合确定，本项目废水源强如下： 表4.4 本项目医疗污水水质 项目; COD mg/L; BOD5 mg/L; SS mg/L; 氨氮 mg/L; 粪大肠杆菌个/L. 污水浓度范围; 250; 100; 80; 40; 1.0×106. 2.污水处理措施及可行性分析 根据项目污水水质特点和医院现状，结合《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》及《医院污水处理工程技术规范》（HJ2019-2013）要求，项目污水处理方案是：依托现有污水处理站进行处理，现有污水处理站前期设计已考虑后期扩建。污水处理站处理规模为50m3/d，现有污水量为27.9m3/d，本项目污水量为 16.2m3/d，总污水量为44.1m3/d，因此现有污水处理站处理规模可以满足本项目实施后医院所有废水的处理要求。 食堂的餐饮废水经油水分离器处理后进入自建污水处理站。项目设置口腔科，洗片采用电脑打印，不使用显影液、定影液等溶剂，因此本项目不产生洗片废液，医院检验科采用血液分析仪、尿分析仪、生化分析仪等仪器并配合使用试剂带、试剂盒及生物酶试剂等成品进行血、尿、粪的化验，不采用手工配置含氰、铬、酸试剂的方法化验。使用后的检验样品（如血液等）、酶试剂及试剂盒等均作为医疗废物处置，因此本项目不产生含氰、含铬、酸性废水。检验室普通清洗废水进入自建污水处理站。 污水处理站采用“初沉调节+微动力旋转生物反应装置+接触消毒+脱氯”工艺，主体工艺为微动力旋转生物反应装置，微动力生物转鼓（盘）是由盘片、接触反应槽、转轴和驱动装置所组成。其主要功能是：去除污水中的大部分BOD、N、P、SS，是整个污水处理系统中主要生化处理工段。它主要是一种以微动力生物转鼓（盘）处理单元为核心的高效生活污水处理装置。 经查阅《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020）附录A废水废气可行技术参考表，推荐的处理工艺为“活性污泥法/生物膜法+消毒工艺”，本项目新建污水处理站采用处理工艺为可行技术。根据第一季度污水处理站废水监测报告可知，污水处理站水满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2中预处理标准限值要求。污水处理工艺见图4.1。 医疗废水 餐饮废水 化粪池 隔油池 格 栅 消毒池 ClO2消毒剂 调节池 微生物旋转生物反应装置 污泥消毒 交有资质单位处置 市政污水管网 图4.1 医院污废水处理工艺流程图 核算出本项目污废水处理站处理效率及排水水质情况见表4.3。 表4.3 废水处理站的处理效率及出水水质 项目; 废水 总量 t/a; 产生量; 去除量; 排放量; 预处理 标准 mg/L. 产生 浓度mg/L; 产生量 t/a; 去除率 %; 去除量 t/a; 排放 浓度mg/L; 排放量 t/a. COD; 5898.3; 250; 1.47; 60; 0.88; 100; 0.59; 250. BOD5; 100; 0.59; 70; 0.41; 30; 0.18; 100. SS; 80; 0.47; 80; 0.38; 16; 0.09; 60. NH3-N; 40; 0.24; 50; 0.12; 20; 0.12; 45. 粪大肠菌群 （个/L）; 1.0×106; /; 99.8; /; 2000; /; <5000. 项目污废水采用污水处理站处理后的水质满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB1846-2005）预处理标准要求，同时也满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准。项目预处理达标废水排入市政污水管网，进入茅坪镇污水处理厂集中处理。 3.依托茅坪镇污水处理厂可行性分析 茅坪镇污水处理厂位于白河县茅坪镇沙湾（枣树村3组），项目总占地4.8亩，服务范围西至朝阳五里堰，东至花蛇伍家嘴，南至原双星村唐家湾，北至鱼儿沟，总服务面积为161.44ha。污水处理采用预处理（化学除磷）+IBR工艺，设计污水处理量为2200m3/d，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。该项目于2016年8月开工建设，2017年8月竣工，2019年通过验收，现已稳定运行。 本项目建设地位于白河县茅坪镇茅坪村，在茅坪镇污水处理厂污水管网收集范围内，且项目地市政污水管网已敷设到位，茅坪镇污水处理厂设计污水处理能力为2200m3/d，目前污水处理厂接管废水量约为453m3/d，本项目新增污水量约为16.2m3/d，因此茅坪镇污水处理厂有足够余量接管本项目废水，医院运行产生的废水依茅坪镇污水处理厂处理可行。 4.监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105—2020），建设单位应建立环境监测制度，定期委托有资质环境监测机构开展污染源监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理。营运期污染源与环境监测计划见表4.4。 表4.4 环境监测计划 序 号; 环境要素; 监测项目; 监测点; 监测时间和频率. 1; 废水; 流量; 医院总排放口; 自动监测. 2; pH; 12小时监测一次. 3; COD、SS; 每周监测一次. 4; 粪大肠菌群数; 每月一次. 5; 五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、总氰化物、阴离子表面活性剂; 每季度一次. 5.废水排放基本信息 表4.5 项目废水排放基本信息 排放口编号; 废水 类别; 污染物种类; 排污 去向; 排放规律; 排放方式; 污染治理设施; 是否为可行 技术. 污染治理设施编号; 污染治理设施 名称; 污染治理设施工艺. DW001; 综合 废水; 粪大肠菌群 数、化学需氧量、氨氮、pH、悬浮物、五日生化需氧量; 茅坪镇污水处理厂; 连续排放; 间接排放; TW001; 污水处理站; “初沉调节+微动力旋转生物反应装置+接触消毒+脱氯”工艺; 是. 二、大气环境影响和保护措施 项目营运期废气主要为污水处理站恶臭、食堂油烟废气。 1.废气源强 （1）污水处理站废气 项目新建污水处理站对医院污废水进行处理，采用“初沉调节+微动力旋转生物反应装置+接触消毒+脱氯”工艺，污水处理站在运行过程将产生恶臭气体，恶臭气体的主要成分为NH3和H2S等物质。根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目新增废水BOD5的削减量为0.41t/a，则NH3产生量为1.271kg/a，H2S的产生量为0.049kg/a。 本项目污水处理单元均一体化结构，定期喷洒抑臭剂，并在污水处理站周边设置绿化隔离带，可抑制大部分恶臭外排，少量逸散的臭气以无组织形式外排。本次评价抑臭效率按80%核算，则项目污水处理站恶臭污染物排放情况见表4.6。 表4.6 污水处理站恶臭污染物排放情况一览表 污染物; 产生量; 产生速率; 处理措施; 排放量; 排放速率. NH3; 1.271kg/a; 0.00015kg/h; 设备密闭，喷洒抑臭剂，周边绿化; 0.25kg/a; 0.00003kg/h. H2S; 0.049kg/a; 0.000006kg/h; 0.0098kg/a; 0.0000012kg/h. 根据原项目竣工环保验收监测报告，医院污水处理站周围大气污染物监测结果，污水处理站周边硫化氢浓度为0.003~0.004mg/m3，氨浓度为0.169-0.189mg/m3。本项目建成后恶臭污染物排放量增加不大，因此项目建成后污水处理站各污染物浓度可以满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中污水处理站周边大气污染物排放要求。 环评建议运行期加强污水处理站的维护与保养，确保其正常运行及时清理污泥等。在采取以上措施后，污水处理站废气不会对周围环境造成污染影响。 （2）厨房油烟 项目实施后，原院外的食堂不再租赁使用，将现在的住院楼六楼设置为餐厅，餐厅食堂设置3个灶头为医护人员和住院病人及陪护人员提供就餐，餐饮灶头采用液化石油气作为燃料，辅助采用电能，在运行过程会产生有餐饮油烟和燃气燃烧废气。对于在烹饪过程中产生的油烟，应根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的规定，安装油烟净化设施，本项目食堂规模为中型。项目运营期预计日就餐人数为400人次。类比同类餐饮平均耗油量45g/人·d，预计总耗油量为6.57t/a。根据对餐饮企业的类比调查，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，平均为2.83%，则项目餐饮油烟产生量为0.19t/a。评价要求医院食堂设置油烟净化器将油烟废气处理后经专用烟道引至楼顶排放，油烟净化器的处理效率不低于75%，处理后餐饮油烟产生量为0.048t/a。 （3）医疗区废气 医院运营期门急诊、病房、化验室等部门会产生一些带病原微生物的气溶胶污染物。本项目应从源头控制带病原微生物气溶胶的排放，每天对门诊区、住院部、化验室等进行消毒，尤其是传染病区域要严格消毒。各建筑安装独立的通风系统和净化空调，空调系统新风送至医护通道，诊室等处于正压的地方，将排放设于患病通道等处于负压的地方，让新风从医生流向患者，避免医患的交又感染；层流洁净病房采用层流设备，重症监护室等采用循环风紫外线消毒器，门急诊、住院楼等建筑的空调系统均设置空气消毒器，定期对消毒过滤器进行清洗。环境物体表面采用含氯消毒剂进行消毒，医院设立独立进出口。检验室设置生物安全柜（内置高效过滤器），并要求所有涉及病原微生物的操作均在生物安全柜中进行，柜里的实验平台相对实验室内环境处于负压状态，气流在生物安全柜内得到有效控制，几乎杜绝实验过程中产生的气溶胶从操作窗口外逸，可能含有病原微生物的气溶胶只有从其上部的排风口后外排。 在严格采取相应防护措施后，一般不会发生交叉感染及含病原微生物的气溶胶广泛传播的情况。 4.监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819—2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105—2020），为了有效监控建设项目对环境的影响，建设单位应建立环境监测制度，定期委托有资质环境监测机构开展污染源监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理。营运期污染源与环境监测计划见表4.7。 表4.7 废气监测方案 排放方式; 监测点位; 监测项目; 执行标准; 排放限值; 监测频次. 无组织废气; 污水处理站 周界; 臭气浓度; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度; 10; 1次/季度. 甲烷; 1%. 硫化氢; 0.03mg/m3. 氨（氨气）; 1.0mg/m3. 氯(氯气); 0.1mg/m3. 三、声环境影响和保护措施 1.噪声污染源强分析 （1）人流活动噪声 医院门诊综合楼作为一个公共场所，每日的人流量及车流量较大。根据类比调查，这类噪声声级一般在65~75dB（A），且主要集中在医院内部，对周围环境的影响不明显。 （2）设备噪声 本项目使用的主要噪声的设备有水泵、多联机室外机及风机等，噪声源设备大多数安置于设备用房内，远离项目区场界，对外环境影响不大。项目所用的主要高噪声设备类比源强见表4.8。 表4.8 项目主要设备噪声源强 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 噪声值（dB）; 位置; 处理措施; 处理后噪 声级（dB）; 备注. 1; 水泵; 90~95; 设备用房内; 减振、隔声; 60~65; 机械噪声，连续. 2; 风机; 80~90; 消音、隔声; 45~50; 空气动力噪声，连续. 3; 空调室外机; 65~85; 1F~3F多联机室外机设置在综合楼的室外西北角一层地面布置，4层~11层室外机设置在屋面; 安装减震垫; 60~75; 机械噪声，连续. 2.厂界达标性分析 本项目主要的高噪声源有各类水泵、风机和多联机室外机等。水泵、风机等噪声设备均布置在独立设备间内，1F~3F多联机室外机设置在综合楼的室外西北角一层地面布置，位于医院背面，远离病房和住户；4层~11层室外机设置在屋面，安装时设置减震垫设施。采取隔声、减震的措施，可降噪15dB（A）。按最大源强采用点声源扩散衰减模型计算该项目营运期机械噪声昼夜间影响距离，计算结果见下表： 预测公式：Lp=Lo-20lg（r/ro） 式中：Lp——距声源r处的声压级（dB）； Lo——距声源ro处的声压级（dB）。 表4.9 噪声预测值 单位：dB（A） 声源; 声源强度dB（A）; 降噪后减小15dB（A）; 噪声预测值（m）; 国家标准. 10m; 15m; 20m; 25m; 30m; 昼间; 夜间. 多联机室外机; 91; 76; 56; 52.5; 50; 48; 46.5; ≤60; ≤50. 1F~3F多联机室外机距紧邻北侧厂界，距离西、南、北厂界在20m以上，因此除北侧厂界外，西、南、北厂界均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类限值要求。但由于北侧为山体，200m内无环境敏感点，不对外环境造成噪声干扰。 3.噪声监测计划 根据现场踏勘，医院建成运营期靠近冷厚路一侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表4.9 噪声监测计划一览表 类 型; 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 控制指标. 厂区噪声; Leq(A); 东、西、北厂界; 3个点; 1季度/次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准. 南厂界; 1个点; 1季度/次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》4类标准. 四、固体废物环境影响和保护措施 项目运营期间产生的主要固体废物有：生活垃圾、医疗废物、污水处理站污泥、微生物实验危废。 1.生活垃圾 本项目新增医护人员35人，生活垃圾产生量按1kg/人.d计，生活垃圾产生量为12.8t/a；新增床位60张，按1.0kg/床.d计，生活垃圾产生量为21.9t/a；新增年门诊病人50000人次，按0.1kg/人次计，生活垃圾产生量为5t/a，则项目年新增产生活垃圾39.7t/a，生活垃圾通过垃圾桶收集后，定期由环卫部门收运处理。 2.医疗废物 （1）产生情况 项目在运营过程会产生医疗废物，根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》中，一区综合医院（101床≤床位数≤500床）医疗废物产污系数：0.51kg/床·天。本项目新增床位数为60张，经计算，该医院新增医疗废物产生量为11.2t。依托医院原有的危废暂存间分类存放医疗废物。 （2）医疗废物污染防治措施 本项目所产生的医疗废物经消毒处理后应委托有资质单位统一处置，本次环评就项目所产生的医疗废物在收集、贮运过程提出的如下污染防范措施： ①医疗废物必须实施分类收集，先进行灭菌消毒预处理后，用专用医疗废物袋（红色、黑色、黄色），再分类包装。环评要求医疗废物定期清运，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。 ②医院现有医疗废物暂存间位于原住院楼东北侧，面积为20m2，远离医疗区和人员活动区。暂存间有安全、防渗漏、防蚊虫等措施，定期清洁、消毒、并在暂存间附近有明显警示标识。 ③所设置的医疗废物暂存间应允许专业运输车的进出。应有一定的隔离带，将暂存间与其设施隔离开，同时保证暂存间内的清洁。 ④医疗废物收集和运输过程中，要做到密封运输，用后要严格清洗消毒。垃圾周转箱要加盖密封，不得使用破损的周转箱，发现有破损，应立即停用，周转箱上应有明显的标志。装卸、运输过程中，要轻拿轻放。垃圾周转箱用后要认真清洗，并严格消毒后方可周转使用。 ⑤日常管理中应做到消杀、灭菌，防治病源扩散或传染。做好垃圾暂存和运出处理的管理工作，严格医疗废物的“日产日清”制度，医疗废物暂存间专人负责清扫消毒工作，每天清扫并消毒一次。 （3）医疗废物储运管理要求 项目的医疗废物属于危废，建设单位应当依据国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，制定并落实医疗废物管理的规章制度、工作流程和要求，加强对医疗废物的分类与收集，尤其是加强对相关人员的培训，确保各类废物得到有效分类和收集。 3.污水处理站污泥 参照《第一次全国污染源普查集中式污染治理设施产排污系数手册》表2中生物膜法处理工艺，无污泥消化中级的污泥核算系数为1.25t/吨/吨-化学需氧量去除量。本项目污水处理量为5898.3t/a，化学需氧量去除量0.88tt/a，则污泥产生量为1.1t/a。医疗废水处理过程中产生的污泥属于危险废物，废物类别为HW01。 环评要求建设单位严格按照《医院污水处理技术指南》中医院污水处理系统污泥处理要求，项目产生的污泥使用化学消毒法进行污泥的消毒，化学消毒剂常使用生石灰，生石灰投量每升污泥约为15g，使污泥pH达到11-12，充分搅拌均匀后保持接触。脱水污泥临时存储设施应按照《危险废物贮存污染控制标准》要求应做好基础防渗，并密闭处理，防止沥下液渗漏和恶臭气体污染环境，消毒处理后的污泥交由有资质单位处置。根据现场调查和项目资料，污水处理站污泥交安康市汉滨区国泰清洁服务有限公司处理，该公司无危险废物处置资质。医院污水处理站污泥处置不规范。应规范暂存，定期交有资质单位处置。 4.微生物实验室危废 微生物实验废物主要为实验过程中产生的实验废液、废培养基、废标本等。预计此类废物产生量约0.05t/d。 根据《医疗废物分类目录》（2021版），病原微生物实验室废弃的病原体培养基、标本，菌种和毒种保存液及其容器，应在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者使用其他方式消毒，然后按感染性废物收集处理。因此实验废液、废培养基、废标本蒸汽灭菌后按感染性废物收集处理，于医废暂存间内暂存，定期交安康市医疗废物处置中心处置。 表4.10 一般固体废物一览表 序号; 名称; 产生量（t/a）; 处理措施. 1; 生活垃圾; 39.7; 交由环卫部门处置. 表4.11 项目危险废物一览表 序号; 名称; 产生量（t/a）; 危险废物类别; 产生工序; 形态; 污染防治措施. 1; 医疗废物; 11.2; HW01-HW05; 诊疗过程; 固态; 暂存于医废暂存间，定期交有资质单位处理. 2; 污泥; 1.1; HW01; 污水处理; 固态; 有资质处理单位处置. 3; 微生物实验室危废; 0.05; HW01; 检验过程; 固态; 暂存于医废暂存间，定期交有资质单位处理. 五、地下水和土壤环境影响和保护措施 项目运营期地下水、土壤污染主要来自污水处理过程中废水泄露及风险事故产生的污染物泄露。污废水泄漏，当不采取措施或措施不当时，泄漏的污染物在重力作用下从地表逐步渗入土壤及地下水，并造成局部的土壤和地下水环境受到污染，泄漏的污染物随地下水的流动不断扩散，最后导致地下水污染范围不断扩大。 污水处理站为地上一体化结构，正常状况下，项目的主要地下水污染源能得到有效防护，污染物不会外排，从源头上得到控制。项目各个构筑物及管道等均依据相关国家及地方法律法规采取了防渗措施。 非正常工况主要污水处理站等设施人工防渗材料破损出现渗漏等情景。事故状态下渗透进入地下水的污染物先进入土壤，经过下渗后污染地下水，随后随着地下水的运移方向运移，进而影响地下水水质。根据调查调查和询问，污水处理站运行至今未发生过污水渗漏事件。为避免事故状态下对厂区周边地下水造成影响，必须加强对污水处理站的维护管理和防渗设施的监管，确保防渗措施安全正常运行，并每年例行检查，从源头上控制污水的渗漏量，并加强管理，经以上措施处理后，本项目对区域土壤和地下水环境影响较小。 六、生态环境保护措施 本项目范围内已经进行了硬化，项目周边已进行绿化，通过采取有效的生态环境保护措施，完善医院生态环境保护与生态恢复的前提下，能有效保持与恢复当地的生态环境，因此，项目的建设与运行对区域生态环境影响较小。 七.环境风险分析 1.风险物质及Q值计算 本项目主要涉及的风险物质为酒精，主要成份为乙醇，年用量为100L，约0.8t。根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），乙醇的临界量为500t。因此Q=0.0016＜1，风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 2.风险源及影响途径 （1）污水处理站风险分析 本项目废水含有大量的粪大肠杆菌。一旦发生事故时，废水通过渗透进入附近的地表水，对附近的地表水造成污染。 （2）固体废物事故风险分析 本项目医疗废物主要为损伤性废物、化学性废物、感染性废物、药物性废物、病理性废物、微生物实验室危废、实验室废液以及污水处理设施产生的污泥，在医疗废物分类和收集的过程中和污泥清运过程中，若发生流失、泄露等事故，将会对周边环境造成污染。 3.环境风险防范措施 为使环境风险减小到最低限度，建设单位应制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低该项目环境风险事故发生的概率。 （1）废水事故性排放防范措施 污水处理站构筑物采用抗渗结构防止污水渗出，池外壁涂防水涂料。应立即对污水处理站进口和出口水质中的污染物浓度进行监测，及时掌握污水处理情况。及时呼叫维修人员，根据污水处理站的实际情况对设备进行维修。 （2）医疗固废风险防范措施 主要为运输过程中事故防范措施。由于医疗固废的运输较其他货物的运输有更大的危险性，因此在运输中应特别小心谨慎、确保安全。为此应注意以下几个问题：①合理地规划运输路线及时间，运输时必须谨慎驾驶，以免事故发生。②医疗固废的装运应做到定车、定人。③被装运的危险物品必须在其外包装的明显部位按规定粘贴《危险货物 包装标志》（GB190-85）规定的危险物品标志，包装标志的粘贴要正确、牢固。同时具有有毒等多种危险特性时，则应根据其不同危险特性，同时粘贴相应的几种包装标志，以便一旦发生问题时，可以进行多种防护。④在危险物品的运输过程中，一旦发生意外事故，驾驶员和押运人员应在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助处理的公安交通和生态环境部门人员抢救伤者和处理运输物质，使危害减至最小范围。⑤运输医疗废物的车辆的驾驶员和押运人员，在出车前必须检查防毒、防护用品和检查工具是否携带齐全有效，在运输途中发现泄漏时应积极主动采取措施处理，防止事态进一步扩大，在切断泄漏源后应将情况及时向当地公安机关和有关部门报告，如处理不了，应立即报告当地公安机关和有关部门请求支援。 （3）其他风险防范措施 ①对可能发生的事故，应制订突发环境事件应急预案，使各部门在事故发生后能有步骤、有秩序地采取各项应急措施； ②事故应急救援一般包括报警与接警、应急救援队伍的出动、救援后备队的预备、实施应急救援（紧急疏散、现场急救）、溢出或泄漏救援和火灾控制几个方面； ③当事故发生后，应迅速组织企业和专业应急监测机构对事故现场以及周围环境进行连续不间断监测，及时了事故现场及敏感目标环境空气中污染物的浓度或水体中污染物浓度，对事故的性质、参数以及各类污染物质的扩散程度进行评估，为指挥部门提供决策依据； ④应急救援保障：整个医院的公用工程、行政管理及生产设施人员全部统一配置； ⑤当发生重大事故时，启动重大事故应急救援从程序； ⑥医院定期实施应急演练计划； ⑦建设单位将负责对医院邻近地区开展公众教育、培训和发布本企业有关安全生产的基本信息，加强与周边公众的交流，如发生事故，可以更好的疏散、防护污染； ⑧发生事故时，启动社会救援应急预案，建立单位互助体系及社会支援。 综上所述，医院要严格遵守各项安全操作规程和制度，加强安全管理，正常生产情况下其环境风险程度属于可接受水平。 八.环保投资估算 该项目总投资10000万元，其中环保投资29.2万元，环保投资占总投资的比例为0.29%。环保设施投入估算清单见表4.12。 表4.12 环保设施投入估算表 项目; 阶段; 内容; 投资(万元). 废水治理; 施工期; 沉淀池1座; 1.0. 运营期; 油水分离器1座；依托现有的污水处理站; 5.0. 废气治理; 施工期; 防尘网、洒水抑尘; 4.0. 运营期; 污水处理站恶臭采用喷洒除臭剂、周边绿化；油烟净化器1套，生物安全柜自带净化过滤设施; 4.0. 噪声治理; 施工期; 隔声、减振设备; 3.0. 运营期; 选用低噪声设备，设备间，安装减震垫; 4.0. 固废处置; 施工期; 生活垃圾收集桶收集; 0.2. 运营期; 生活垃圾设置收集桶收集；医疗废物和微生物实验室危废依托医疗废物设置医废暂存间1座，面积为20m2，定期交有安康市医疗废物处置中心处理；污泥设置污泥消毒池一处，污泥交有资质单位处置; 3. 绿化; 运营期; 依托场区绿化; /. 环境管理; 运营期; 制定环保规章制度，制定废气、噪声、废水监测计划，开展自行监测，依法申请排污许可证，开展竣工环保验收; 5. 合计; 29.2. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理站恶臭 | H2S、NH3 | 四周加强绿化，喷洒除臭剂。 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3要求 |
|  | 油烟排放口 | 油烟废气 | 采用处理效率不低于75%的油烟净化器处理后排放 | 《餐饮业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | 诊疗过程 | pH、COD、SS、粪大肠菌群、BOD5 | 生活污水、检验废水、医疗废水进入自建污水处理站处理后接入管网进入茅坪镇污水处理厂 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准要求 |
| 声环境 | 生产设备 | Leq | 选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振、风机消音等降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类、4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 设置医废暂存间临时储存医疗废物和微生物实验室危废，定期交安康市医疗废物处置中心处置；污水处理站污泥通过消毒干化后委托有资质的单位处理；生活垃圾采用垃圾桶收集后由环卫部门收运，一般包装废弃物外售综合利用。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 加强对污水处理站的维护管理和防渗设施的监管，确保防渗措施安全正常运行，并每年例行检查。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 完善医院场区绿化 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 制定环保规章制度，制定废气、噪声、废水监测计划，开展自行监测，依法申请排污许可证，开展竣工环保验收。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目建设符合国家产业政策、相关规划及环境管理政策要求；在落实工程设计和本评价提出的各项污染防治措施后，能够实现各污染源的主要污染物稳定达标排放，生态环境得到有效保护，对周围环境影响较小，可达到区域环境质量目标要求。因此，从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。

附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量 （固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 | 0.44kg/a | / | / | 0.56kg/a | 0 | 1.0kg/a | 0.56kg/a |
|  | H2S | 0.017kg/a | / | / | 0.02kg/a | 0 | 0.037kg/a | 0.02kg/a |
| 废水 | COD | 1.76t/a | / | / | 0.59t/a | 0 | 1.65t/a | 0.59t/a |
|  | BOD5 | 0.54t/a | / | / | 0.18t/a | 0 | 2.35t/a | 0.18t/a |
|  | SS | 0.15t/a | / | / | 0.09t/a | 0 | 0.24t/a | 0.09t/a |
|  | NH3-N | 0.010t/a | / | / | 0.12t/a | 0 | 0.13t/a | 0.12t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 72.5t/a | / | / | 39.7t/a | 0 | 112.2t/a | 39.7t/a |
|  | 医疗废物 | 18.6t/a | / | / | 11.2t/a | 0 | 29.8t/a | 11.2t/a |
|  | 污水处理站污泥 | 1.28t/a | / | / | 1.1t/a | 0 | 2.38t/a | 1.1t/a |
|  | 微生物实验室危废 | / | / | / | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | 0.05t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①